# Extintor AVD para Baterías de Litio

## 1. Introducción y Contexto del Riesgo

En laboratorios de desarrollo, ensamblaje y pruebas de vehículos no tripulados (drones, rovers y sistemas mecánicos autónomos), el uso intensivo de baterías de polímero de litio (LiPo) y de iones de litio (Li-ion) representa un riesgo crítico de seguridad. El fenómeno conocido como thermal runaway (fuga térmica) genera temperaturas superiores a los 800 °C, liberación de gases inflamables/tóxicos y igniciones continuas. Los métodos de extinción convencionales resultan ineficaces o contraproducentes ante esta reacción químico-térmica.

## 2. ¿Por qué la tecnología AVD es la mejor opción?

La Dispersión Acuosa de Vermiculita (AVD por sus siglas en inglés) representa la tecnología más avanzada y efectiva para la sofocación y enfriamiento de baterías de litio.

| Agente Extintor | Mecanismo de Acción | Efectividad en Litio (Thermal Runaway) | Riesgo de Reignición | Daño a Equipos Electrónicos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AVD (Vermiculita) | Enfriamiento rápido por agua + Sello físico ignífugo de vermiculita | Alta (Específico para Litio) | Muy Bajo (Aísla de T° y O₂) | Bajo / Fácil de limpiar (residuo sólido) |
| Polvo Químico Seco (PQS) | Interrupción de reacción en cadena de llama exterior | Nula (No frena la fuga térmica interna) | Muy Alto | Extremo (Corrosivo y abrasivo) |
| Dióxido de Carbono (CO₂) | Desplazamiento de oxígeno y enfriamiento superficial gaseoso | Insignificante (El CO₂ se disipa velozmente) | Inminente en segundos | Nulo (Limpio) |
| Agua Directa | Enfriamiento por masa líquida | Inadecuada en bajas cantidades (Reacción violenta) | Alto | Extremo (Cortocircuitos masivos) |

## 3. Especificaciones Técnicas del Extintor AVD

## (2 Litros a 6 Litros)

- Agente Extintor: Dispersión Acuosa de Vermiculita (solución mineral no tóxica ni peligrosa para el medio ambiente).

- Capacidad Recomendada:

  - 6 Litros: Extintor principal de laboratorio (mayor tiempo de descarga y capacidad de contención para paquetes multicelda).

  - 2 a 3 Litros: Extintor secundario / portátil para estaciones individuales de soldadura, armado o banco de pruebas.

- Mecanismo de Aislamiento: Las microplacas de vermiculita se depositan sobre las celdas incendiadas y crean una película o "cáscara" cerámica, bloqueando el calor radiante y aislando el oxígeno.

- Propiedades Dieléctricas: Seguro de aplicar en proximidad de componentes eléctricos energizados hasta los umbrales regulados por la norma del fabricante.

- Residuo y Limpieza: Deja una costra inerte de arcilla/vermiculita que puede retirarse manualmente o barrerse sin dañar componentes ópticos ni placas de circuito adyacentes.

## 4. Marco Normativo y Reglamentación Aplicable en Chile

Para garantizar el cumplimiento legal e institucional dentro de la universidad o entidad de investigación, el equipo debe alinearse con las siguientes normas:

### 4.1. Decreto Supremo N° 44 (Ministerio de Economía)

Regula la certificación, rotulación y comercialización de extintores en Chile. Exige que todo equipo portátil posea certificación emitida por un organismo acreditado ante el Instituto Nacional de Normalización (INN) y placa metálica o etiqueta de certificación visible.

### 4.2. Decreto Supremo N° 594 (Ministerio de Salud)

Establece el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo. Exige dotar a las dependencias de extintores de incendio adecuados al tipo de riesgo existente y capacitar al personal en su uso.

### 4.3. Norma Chilena NCh 2056 (Ubicación, Señalización e Inspección)

Regula los criterios de distribución, visibilidad y mantención técnica anual obligatoria por un Servicio Técnico Autorizado (STA).

### 4.4. Estándares Internacionales de Respaldo

Debido a la naturaleza especializada del agente AVD, se requiere contar con la Hoja de Datos de Seguridad (HDS) del químico y certificaciones de desempeño según estándares internacionales como la norma británica BS 7945 o certificaciones de prueba de fuego de baterías de litio.

## 5. Especificaciones de Instalación y Ubicación en el Laboratorio

- Altura de Montaje: La manija superior del extintor debe colocarse a una altura máxima de 1.20 metros medida desde el suelo.

- Ubicación Estratégica: Debe fijarse en una zona de fácil acceso, despejada y cercana a las áreas de mayor riesgo (bancos de carga de baterías LiPo, zonas de soldadura y mesones de pruebas).

- Señalización: Debe colocarse una placa de señalización normalizada en la parte superior del muro indicando "Extintor de Incendio - Baterías de Litio / AVD".

- Libre de Obstáculos: Mantener un radio de despeje mínimo de 1 metro frente al equipo; prohibido colocar cajas, racks de herramientas o prototipos frente al extintor.

## 6. Vida Útil, Vencimiento del Agente AVD y Mantenimiento

- Mantenimiento y Recarga Anual (Exigencia Legal en Chile): De acuerdo con el DS N° 44 y la NCh 2056, todo extintor en recintos de trabajo debe someterse a mantención preventiva una vez al año (cada 12 meses) por un Servicio Técnico Autorizado (STA). Durante esta revisión se verifica la presión del nitrógeno impulsor, sellos de la válvula, manguera y se instala la nueva argolla de control anual.

- Vencimiento del Agente AVD (Vida Útil del Químico): La solución acuosa de vermiculita (AVD) tiene una vida útil o caducidad del concentrado líquido de 5 a 10 años (según especificación directa del fabricante, como DuPont / Dupré Minerals u otros licenciatarios). Cumplido este periodo (o tras ser accionado, aunque sea parcialmente), la mezcla líquida debe ser sustituida por completo.

- Prueba Hidrostática: El cilindro metálico debe someterse a prueba hidrostática cada 5 años para garantizar la resistencia estructural del estanque.

## 7. Procedimiento de Uso y Protocolos de Seguridad

### 7.1. Pasos de Operación en Caso de Fuga Térmica o Incendio

- Alarma e Evacuación Inicial: Alertar de inmediato a los integrantes del laboratorio e iniciar evacuación preventiva si los gases son densos.

- Desconexión Eléctrica: Si es seguro hacerlo, cortar el suministro eléctrico del cargador o banco de pruebas.

- Despliegue del Extintor AVD: Retirar el seguro o pasador de seguridad.

- Aplicación Directa: Apuntar la boquilla directamente a la batería afectada desde una distancia segura (1.5 a 2 metros). Descargar en forma continua para permitir que la vermiculita cubra por completo las celdas y forme la capa sólida aislante.

- Aislamiento Posterior: Una vez extinguida la llama y formada la costra, la batería no debe manipularse directamente con las manos desnudas. Retirar hacia un contenedor seguro con granulado ignífugo o arena una vez que se reduzca la temperatura.

### 7.2. Mantenimiento y Control Preventivo

- Inspección Mensual: Verificar la presión del manómetro (aguja en zona verde), la integridad del sello de seguridad y la visibilidad del equipo.

- Revisión Anual Obligatoria: Control técnico por empresa autorizada con la instalación de la argolla plástica reglamentaria.